# Opis techniczny

W związku z przebudową zaplecza treningowego na terenie MOSiR w Mławie przy ulicy Kopernika oraz powstałymi w związku z tym kolizjami z siecią zasilającą pompę nawadniającą boisko oraz siecią zasilającą oświetlenie parkingów projektuje się:

- Przebudowę (zmianę trasy) linii kablowej nN-0,4kV zasilającej pompę nawadniającą murawę boiska głównego na odcinku od tablicy rozdzielczej 
w projektowanym budynku socjalnym do jednego z istniejących garaży, kablem typu YKY 5 x 2,5 mm2 o długości 145 m zgodnie z zaznaczeniem na planie sytuacyjnym.

- Przebudowę linii kablowej nN-0,4kV wykonanej kablem typu YAKXS 4 x 25 mm2, zasilającej oświetlenie terenu stadionu i parkingów na odcinkach:

- od złącza kablowego zintegrowanego z rozdzielnią główną typu ZK-1+RG 
do słupa nr 1 (obwód 1)

- od złącza kablowego zintegrowanego z rozdzielnią główną typu ZK-1+RG 
do słupów nr 27 i 29 (obwód 2)

- Projektuję się również montaż dodatkowego słupa oświetleniowego  przed budynkiem zaplecza treningowego oznaczonego na rysunku jako słup nr 0 oraz przestawienie słupa nr 30 zgodnie z zaznaczeniem na planie.

- W tym etapie zgodnie z przedmiarem robót przewidziano do montażu 4 zestawy oświetleniowe typu FLEXI LED o wysokości 5 m z oprawami ledowymi typu FLEXI 48 o mocy 48W każda przy czym na słupach nr 0, 1 oraz 30 należy zamontować oprawy symetryczne natomiast na słupie nr 29 oprawę asymetryczną.

- Ochrona od porażeń prądem elektrycznym – jak w projekcie pierwotnym

- Pozostałe elementy bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego