ZAWARTOŚĆ TECZKI

1.	Opis techniczny - część ogólna

2.	Opis techniczny - część szczegółowa

3.	Obliczenia techniczne

4.	Wykaz podstawowych materiałów i urządzeń

5.	Wykaz materiałów wyposażenia rozdzielnicy RT

6.      Zestawienie tabliczek opisowych rozdzielnicy RT

7.	Projekt szafy sterująco-zasilającej RT

1. OPIS TECHNICZNY - CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1	Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest część elektryczna i AKPiA projektu wykonawczego „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Mława”

1.2	Inwestor

Miasto Mława ul. Rynek 19, 06-500 Mława

1.3	Podstawa opracowania

Podstawą formalno – prawną jest Zlecenie Inwestora.

Podstawę merytoryczną stanowią:

- warunki przyłączenia tłoczni do sieci elektroenergetycznej nr P/15/046173 z dnia 14.10.2015r. wydane przez Energa-Operator S.A. Oddział w Płocku

- uzgodnienia i opinie z narad technicznych,

- wizje lokalne i inwentaryzacja istniejących obiektów,

- mapy archiwalne, własnościowe „do celów projektowych”,

- aktualne normy i przepisy,

- Uwaga: Budowa przyłącza kablowego wraz ze złączem kablowo-pomiarowym jest w zakresie Energa-Operator S.A. Oddział w Płocku.

- 1.4	Zakres opracowania

- Opracowanie zawiera:

- w.l.z. od złącza kablowo pomiarowego do rozdzielnicy RT,

- rozdzielnicę zasilająco-sterowniczą pompowni RT,

- instalacje siły, sterowania i sygnalizacji,

- instalację pomiarów i automatyki,

- ochronę przepięciową i instalację przeciwporażeniową.

1.5	Dane elektroenergetyczne

1. Napięcie zasilania                   	              Un = 3x230/400V, 50Hz

2. Moc zainstalowana                                    Pi = 10,0kW

3. Moc obliczeniowa                    	        	     Po= 9,0kW

4. Prąd obliczeniowy                 	   	     In = 15,6A

5. Ochrona od porażeń - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C dla przyłącza energetycznego i w.l.z. oraz TN-S dla instalacji odbiorczej.

2. OPIS TECHNICZNY - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

2.1	Zasilanie pompowni

Zgodnie z warunkami przyłączenia, pompownia ścieków zasilona będzie przez Energa-Operator S.A. Oddział w Płocku po wykonaniu przyłącza kablowego, to znaczy w trasie istniejącego kabla YAKXS 4x120 mm2 wstawione będzie złącze kablowe z nadstawką pomiarową usytuowane w ulicy przy granicy działki.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi wewnętrzna linia zasilająca wykonana kablem YKY 4x10 mm2 wyprowadzonym z powyższego złącza kablowo-pomiarowego. Kabel układany będzie w ziemi i wprowadzony do projektowanej rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej pompowni ścieków „P8”. Wspólnie z w.l.z. projektuje się ułożenie uziomu wyrównawczego w postaci bednarki stalowej ocynkowanej ogniowo Fe(Zn) 30x4mm.

Zasilanie i WLZ zrealizowane będzie w układzie sieciowym TN-C natomiast instalacja  odbiorcza w układzie sieciowym TN-S.

Moc zapotrzebowana pompowni wynosi 9,0kW i mieści się w zakresie mocy przydzielonej.

2.2.	Rozdzielnica RT

Rozdzielnicę RT zaprojektowano jako szafową zewnętrzną wykonaną z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym Jest to obudowa o wymiarach 1060x810x350 wyposażona w drzwi wewnętrzne, na których zainstalowana będzie aparatura sterowniczo-kontrolna. Rozdzielnicę należy ustawić na fundamencie żelbetowym. Rozdzielnica wewnątrz ogrzewana będzie typowym grzejnikiem rezystancyjnym sterowanym termostatem. Termostat włączał będzie ogrzewanie przy temperaturze wewnątrz szafy poniżej 8oC. Wnętrze szafy oświetlone będzie oprawą oświetleniową z wyłącznikiem.

Wewnątrz rozdzielnicy zainstalowana będzie aparatura rozdzielczo-zabezpieczeniowa jak: sterownik swobodnie programowalny, moduł telemetryczny, zabezpieczenia przepięciowe, nadprądowe, różnicowoprądowe i silnikowe, zasilacz buforowy z akumulatorami, przekaźniki, zaciski szeregowe i.t.p.

Na drzwiach wewnętrznych rozdzielnicy zainstalowana będzie aparatura sterowniczo-łączeniowa jak: panel operacyjny z przyciskami funkcyjnymi oraz gniazdo wtyczkowe 400V16A, 230V/16A i 24V, 50Hz.

Do rozdzielnicy kable wprowadzone będą dołem przez dławiki uszczelniające w płycie dławikowej.

Do pompowni kable wprowadzone będą przez przepust kablowy z rury PCV Ф110 w ścianie bocznej pompowni.

W projektowanej rozdzielnicy zostaną zabudowane ochronniki przepięciowe TNS typu 1+2 klasy (B+C).

Drzwi zewnętrzne rozdzielnicy oraz pokrywę włazu przepompowni należy wyposażyć w wyłączniki krańcowe. Otwarcie jednego z nich rozpoznawane jest przez sterownik i sygnalizowane jako alarm włamania (załączenie zewnętrznego sygnalizatora optyczno-akustycznego i wysłanie komunikatu do systemu nadrzędnego SCADA). Po otwarciu drzwi zewnętrznych szafki należy przewidzieć ok. 15s zwłokę na blokadę alarmu. Uzbrojenie alarmu powinno następować automatycznie po zamknięciu drzwi zewnętrznych rozdzielnicy.

2.4.  Zasilanie awaryjne pompowni.

Do awaryjnego zasilania przepompowni z przewoźnego agregatu prądotwórczego zaprojektowano zainstalowanie hermetycznej wtyczki odbiornikowej 32A z boku szafy.

Projektuje się, zasilanie awaryjne pompowni z przewoźnego agregatu prądotwórczego będącego w posiadaniu użytkownika. Przełączania zasilania z sieci na agregat prądotwórczy i odwrotnie, odbywać się będzie ręcznie przełącznikiem zasilania W1 z elewacji drzwi wewnętrznych rozdzielnicy RT.

Opracowanie instrukcji współpracy przewoźnego agregatu prądotwórczego z siecią energetyczną leży po stronie wykonawcy.

Rezystancja uziemienia nie może przekraczać 5Ω.

2.5.  Oświetlenie wnętrza pompowni.

Nie przewiduje się stałego oświetlenia pompowni. Pompownia zostanie wyposażona w przenośną lampę podłączoną do gniazda 24V AC szafki RT

2.6.  Instalacje zasilania

Instalację siły zaprojektowano dla zasilania:

- dwóch pomp ściekowych (P1, P2),

- Pompy ścieków oraz sonda hydrostatyczna. Kable fabryczne pomp połączyć w szafie RT na listwie zaciskowej w docelowy układ połączeń uzwojeń silnika pompy.

- Na zewnątrz kable układane będą w ziemi w rurach ochronnych z twardego PCV Ø110.

- Przewód sondy hydrostatycznej należy w pompowni chronić rurą osłonową giętką z poliamidu o właściwej wytrzymałości.

- 2.7.	Instalacje sterowania i sygnalizacji

- Sterowanie pracą pomp ściekowych odbywać się będzie automatycznie lub ręcznie z elewacji rozdzielnicy RT (panel operatorski).

  - Instalacje PiA

2.8.1 Opis ogólny systemu PiA

W górnej części drzwi wewnętrznych usytuowany jest panel operatorski zintegrowany ze sterownikiem.

Poniżej zainstalowane są moduły pełniące funkcje zabezpieczenia elektrycznego i sterowania ręcznego pomp.

Jest to moduł zabezpieczający silnik elektryczny pojedynczej pompy, pełniący następujące funkcje:

Zabezpieczenia :

-przeciążeniowe,

-zwarciowe,

-ziemnozwarciowe,

-mocy minimalnej,

-kontrola izolacji,

-asymetrii faz.

2.8.2 Opis układów pomiarów i automatyki

Sterownik swobodnie programowalny w oparciu o pomiar poziomu w zbiorniku retencyjnym i stan gotowości pomp P1 i P2 zarządza sterowaniem tłoczni.

Algorytm sterowania uwzględnia naprzemienną pracę pomp. Dane rejestrowane w modułach zabezpieczenia pomp, przekazywane sa do tego sterownika magistralą Modbus (port 2), gdzie sterownik jest masterem i komunikuje się z dwoma układami zabezpieczenia pomp pracującymi jako slave. Port 1 dedykowany jest do komunikacji z systemem nadrzędnym SCADA. Pracuje jako slave i podłączony jest do portu telemetrycznego modułu komunikacyjnego.

W trybie pracy ręcznej i automatycznej działają wszystkie zabezpieczenia pompy (tzn. przeciążeniowe i zwarciowe, realizowane przez wyłączniki silnikowe oraz przed suchobiegiem).

Na potrzeby systemu wizualizacji na stacji dyspozytorskiej w oczyszczalni ścieków - wskazanej przez Inżyniera - należy przygotować i przesłać następujące sygnały z obiektu pompowni:

- tryb pracy pomp (Ręczny/Automatyczny),

- zasilanie na obiekcie (Włączone/Wyłączone),

- awaria pompy P1 – kontrola termika pompy, wilgoci w komorze silnika lub zadziałanie wyłącznika silnikowego,

- awaria pompy P2 – kontrola termika pompy, wilgoci w komorze silnika lub zadziałanie wyłącznika silnikowego,

- załączanie pompy P1,

- załączenie pompy P2,

- postój pompy nr P1,

- postój pompy P2,

- czas pracy pompy P1,

- czas pracy pompy P2,

- ilość załączeń pompy P1,

- ilość załączeń pompy P2,

- aktualny poziom ścieków w zbiorniku odczytywany za pomocą sondy hydrostatycznej,

- prąd pobierany przez każdą z pomp,

- kontrola włamania

UWAGA: Powyżej wymieniona lista sygnałów może być rozszerzona. Należy skonsultować ją z przyszłym użytkownikiem.

Wprowadzenie do systemu wizualizacji pracy pompowni ścieków w stacji operatorskiej w dyspozytorni oczyszczalni ścieków leży po stronie Wykonawcy.

2.9.  Linie kablowe

Kable układane będą w ziemi na głębokości 0,7m od poziomu zera terenu w podsypce piaskowej 2x10cm z przykryciem folią igielitową koloru niebieskiego. W miejscach skrzyżowania z instalacjami sanitarnymi i innymi urządzeniami podziemnymi należy stosować osłony rurowe z PCV 110. Przy przechodzeniu pod drogami należy stosować przepusty kablowe z twardego PCV 110mm. Przy wejściach do obiektów, na załomach trasy, przed przepustami kablowymi na kable należy nałożyć opaski identyfikacyjne z podaniem typu i przekroju kabla oraz kierunków i roku ułożenia.

Prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności szczególnie w miejscach zbliżeń do słupów, kabli energetycznych i teletechnicznych, sieci gazowych itp.

Całość robót kablowych należy wykonać zgodnie z normą SEP N-SEP-E-004.

2.10.  Ochrona od porażeń prądem elektrycznym

Ochronę przeciwporażeniową należy zapewnić poprzez zastosowanie odpowiednich środków chroniących przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) oraz przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa).

Ochronę podstawową należy zapewnić przez zastosowanie izolacji aparatury rozdzielczej, osprzętu elektrycznego oraz odpowiedniej izolacji kabli i przewodów.

Jako ochronę dodatkową od porażeń prądem elektrycznym przed dotykiem pośrednim projektuje się samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym  TNS. W tym celu zaprojektowano zastosowanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych In = 0,03A, wyłączników instalacyjnych nadprądowych i wkładek topikowych. Szybkie wyłączenie jest realizowane w układzie z wydzielonym przewodem ochronnym PE i neutralnym N. Przewodu neutralnego nie wolno łączyć za wyłącznikami różnicowoprądowymi z przewodem ochronnym PE. Ochronie podlegają wszystkie urządzenia i odbiorniki. Przewodu ochronnego nie wolno przerywać. Należy zwrócić uwagę na odpowiedni kolor stosowanych żył kabli i przewodów (zgodnie z aktualną normą). Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiar skuteczności szybkiego wyłączenia a wyniki umieścić w odpowiednim protokóle.

Żyły ochronne PE w ciągach instalacyjnych należy przyłączyć do zacisków ochronnych urządzeń, aparatury, osprzętu i gniazd wtyczkowych.

Wzdłuż trasy linii kablowej zasilającej przepompownię (WLZ) należy ułożyć uziom wyrównawczy w postaci bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4mm wyprowadzony ze złącza pomiarowego. Połączenia bednarki wykonywać poprzez spawanie. Miejsca spawane zabezpieczyć przed korozją.

Do szyny wyrównawczej należy przyłączyć bezpośrednio lub za pośrednictwem przewodów ochronnych LgYżo16mm2 szynę PE rozdzielnicy RT, oraz jej konstrukcję wsporczą, metalową instalację wodociągową, kanalizacyjną, metalowe konstrukcje pompowni takie jak prowadnice pomp, drabinki, poręcze oraz napędy zasuw w komorze zasuw. Wszystkie połączenia śrubowe powinny być zabezpieczone przed samoodkręceniem.

Całość robót kablowych należy wykonać zgodnie z normą N SEP- E-004.

2.11.   Uwagi końcowe

- Należy zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów BHP podczas wykonywania instalacji elektrycznych. Wszelkie roboty wykonywać po odłączeniu napięcia zasilania.

- Całość robót elektrycznych należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiązującymi przepisami PBUE, BHP i normami  PN/E w tym zakresie. Wszystkie prace winna wykonać osoba lub przedsiębiorstwo posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót w zakresie instalacji elektrycznych. Wszystkie prace na istniejących liniach energetycznych będących własnością Rejonu Energetycznego należy prowadzić za wcześniejszą zgodą i pod nadzorem pracownika RE lub Posterunku Energetycznego.

- Wszystkie stosowane urządzenia elektryczne powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania (atesty).

- Opracowanie instrukcji współpracy przewoźnego agregatu prądotwórczego z siecią energetyczną leży po stronie wykonawcy.

- Wszelkie zmiany i odstępstwa od niniejszego projektu w trakcie wykonawstwa, należy uzgodnić z Inwestorem, Kierownikiem robót elektrycznych i Projektantem.

- Po zakończeniu robót elektrycznych należy sporządzić Projekt Powykonawczy z naniesionymi zmianami, który razem z Dziennikiem Budowy i Protokołami Pomiarów należy przekazać Inwestorowi lub Użytkownikowi obiektu.

3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1  Bilans mocy

Moc zainstalowana	Pi=10,0kW

Moc obliczeniowa	Po=9,0kW

3.2  Dobór kabla zasilającego

Prąd obciążenia wyniesie:

⇒	Io = Po3xUnxcosϕ =  90003x400x0,84= 15,5A

Wymagana obciążalność prądowa długotrwała kabla IZ musi spełniać warunek:

IZ > I21,45        IB≤In≤IZ		 I2 = In  x  k2

IZ Inxk21,45			IZ 16x1,451,45 	 IZ≥16A

gdzie:

IZ - wymagana minimalna długotrwała obciążalność prądowa przewodu, w (A),

I2  - prąd zadziałania zabezpieczenia I2 = In  x  k2, w (A),

IB – obliczeniowy prąd obciążenia obwodu, w (A),

In – prąd znamionowy lub prąd nastawienia zabezpieczenia przewodu, w (A),

k2 – współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie urządzenia

zabezpieczającego w określonym umownym czasie, w (A).

Kabel zabezpieczony będzie w złączu wyłącznikiem nadprądowym C16A.

Dobrano kabel wewnętrznej linii zasilającej YKY 4x10mm2 o obciążalności długotrwałej dopuszczalnej IZ = 75x0,8=60A   IZ≥16A

Dobrany kabel spełnia wymagania normy PN-IEC 60364-5-523.

Spadek napięcia na wlz wynosi:

Po = 9,0kW

YKY 4x10mm2  o długości l = 5m

Spadek napięcia   ⇒  Δu% = 100xPxlγxSxU2 = 100x9000x555x10x4002=0,06 %

3.3  Ochrona  przed porażenie prądem elektrycznym

Ze względu na brak dokładnej informacji odnośnie parametrów sieci zasilającej złącze kablowo-pomiarowe obliczono maksymalną wartość impedancji pętli zwarcia gwarantującą samoczynne wyłączenie zasilania w czasie krótszym od 0,4 s przy założeniu zastosowania wyłącznika instalacyjnego nadmiarowego z charakterystyką C16A w szafce pomiarowej w złączu.

Wymagana impedancja pętli zwarcia linii kablowej wynosi:

Zs x Ia < Uo				Zs < UoIw

Zs < UoIw    		  Iw < Iz		Iw < 160A

Zs UoIw		Zs 230160

Z < 1,43

Aby ochrona była skuteczna impedancja pętli zwarcia musi być mniejsza od 1,43.

4.  Wykaz podstawowych materiałów i urządzeń

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość | Jedn. | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozdzielnica RT wg proj. | 1 | kpl | Wyrób warsztat. |
| 2. | Hydrostatyczna sonda poziomu 4....20mA, zakres: 10m H2O, L=10m | 1 | szt. |  |
| 3. | Puszka rozgałęźna hermetyczna 2,5mm2, IP55 | 2 | kpl |  |
| 4. | Kabel YKY 4x10 mm2 | 5 | m |  |
| 5. | Przewód LgYżo 16mm2 | 15 | m |  |
| 6. | Bednarka FeZn 30x4 mm | 10 | m |  |
| 7. | Osłona rurowa do kabli z PCV 110mm | 4 | m |  |
| 8. | Sygnalizator optyczny włamania 24DC, 0,5A | 1 | szt. |  |
| 9. | Wyłącznik krańcowy NO+NC, 10A, IP65 (B3) | 1 | szt. |  |

5. Zestawieniemateriałów szafy RT

6. Zestawienie tabliczek opisowych rozdzielnicy RT

| Nr tabl. | Treść napisu | Wymiary [mm] | Kolor tła / liter | Wielkość liter [mm] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA SIEĆ - 0 - AGREGAT | 65x20 | biały/czarny | 5 5 |  |
| 2. | GNIAZDO WT. 24VAC/10A | 65x20 | biały/czarny | 5 |  |
| 3. | GNIAZDO WT. 230VAC/16A | 65x20 | biały/czarny | 5 |  |
| 4. | GNIAZDO WT. 400VAC/16A | 65x20 | biały/czarny | 5 |  |

7.  LISTA KABLOWA

| Lp. | Nr Kabla (symbol) | Kable zasilające, sygnalizacyjne i pomiarowe |  | Typ kabla | Dług. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Skąd | Dokąd | mm | m |
| 1. |  | Złącze kablowo pomiarowe ZKP | Rozdzielnica zasilająco sterownicza RT | YKY 4x10 | 5 |
| 2. |  | Rozdzielnica RT Kabel zasil. pompy P1 | Rozdzielnica zasilająco sterownicza RT | Kabel fabryczny pompy P1 | 2 |
| 3. |  | Rozdzielnica RT Kabel zasil. pompy P2 | Rozdzielnica zasilająco sterownicza RT | Kabel fabryczny pompy P2 | 2 |
| 4. |  | Rozdzielnica RT | Pompownia sonda hydrostat. 1LIT | Kabel fabryczny | 10 |
| 5. |  | Rozdzielnica RT wyłącznik krańcowy włazu pom-powni | wyłącznik krańcowy włazu w pompowni | YKY 2x1,5 | 8 |